Первинна 2-трубна система кондиціонування. Холод і тепло

Контроль кімнатної температури, що подає або обратки

РЕСТОРАНИ • ШКОЛИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ЛІКАРНІ • Офіси

Опис

Потужний P контролер кімнатної температури.

Також можливий PI контроль протоки при підключенні дистанційного сенсора.

Кнопка присутності / відсутності з LED статусом.

Робочий діапазон від 10 до 30 ° C.

Регулювання пропорційності, часу інтегрування, читання калібрування; комбінація LED.

Цифровий вхід для автоматичного перемикача холод / тепло від контакту сигналу термостата.

Вхід для датчика точки роси для закриття клапана при виникненні проблеми конденсації.

Можливість зміни настановних величин, наприклад в залежності від зовнішньої температури.

Система захисту від вандалів з блокуванням або обмеженим дією кнопок.

Список комплектуючих

(1) Один електронний контролер NRT300F061. 0 ... 10 V вихід. Живлення 24 V ~

(2) Oдин аналоговий привід AVM115SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(3) Один 3-х ходовий муфтовий клапан Ду40 Kvs = 22 m³ / h-BUN040F300

(4) Два презостата для фільтра / вентилятора DDL105F001. Діапазон від 0.5 до 5 mbar. Включаючи аксесуари.

(5) Один термостат RAK582.4/3729. Діапазон 15 ... 95 ° C

(6) Один трансформатор 230/24 V ~ 1 A.

Опціонально

(A) Один кабельний датчик для вимірювань в воздуховоде 0313367003, NTC сенсор, довжина кабелю 3 м.

Первинна 4-трубн. система кондиціонування. Холод і тепло

Контроль кімнатної температури, що подає або обратки

РЕСТОРАНИ • ШКОЛИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ЛІКАРНІ • Офіси

Опис

Потужний P контролер кімнатної температури

Також можливий PI контроль протоки при підключенні дистанційного сенсора.

Кнопка присутності / відсутності з LED статусом.

Робочий діапазон від 10 до 30 ° C.

Регулювання пропорційності, часу інтегрування, читання калібрування; комбінація LED.

Вхід для датчика точки роси для закриття клапана при виникненні проблеми конденсації.

Можливість зміни настановних величин, наприклад в залежності від зовнішньої температури.

Система захисту від вандалів з блокуванням або обмеженим дією кнопок.

Список комплектуючих

(1) Один електронний контролер NRT300F061. 0 ... 10 V вихід. Живлення 24 V ~

(2) Oдин аналоговий привід AVM115SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(3) Один 3-х ходовий муфтовий клапан Ду40 Kvs = 22 m³ / h-BUN040F300

(4) Oдин аналоговий привід AVM105SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(5) Один 3-х ходовий муфтовий клапан Ду25 Kvs = 10 m³ / h-BUN025F300

(6) Два презостата для фільтра / вентилятора DDL105F001. Діапазон від 0.5 до 5 mbar. Включаючи аксесуари.

(7) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A.

Опціонально

(A) Один кабельний датчик для вимірювань в воздуховоде 0313367003, NTC сенсор, довжина кабелю 3 м.

2-трубна система кондиціонування. P + PI

Каскадний контроль кімнатної температури. Контроль клапана і вентилятора

РЕЗИДЕНЦІЇ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • РЕСТОРАНИ • ОФІСИ

Опис

Цифровий екран, символи відображення всього, що відбувається в системі.

Діапазон роботи з 8 до 38 ° C.

Сенсор кімнатної температури інтегрований в контролер.

За допомогою додаткового датчика температури може бути визначена середня температура. Наприклад, великі приміщення.

Зональна захист від замерзання та / або перегріву.

Автоматичне перемикання зима / літо.

Легке управління трьома функціями: автоматика, присутність / відсутність, стоп.

Тимчасової перемикач з тижневими і річними програмами.

Програмований вхідний контакт для наприклад, сенсор присутності, контакт вікна, забруднений фільтр і т. д.

Блокування кнопок при певній комбінації.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер NRT107F031. Живлення 230 V ~

(2) Один датчик температури зі стрижнем довжиною 225 мм. EGT347F101/368839

(3) Один 3-х поз. привід AVM115F120. Живлення 230 V ~

(4) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду40 Kvs = 22 m³ / h-BUN040F300

(5) Один термостат RAK582.4/3729. Діапазон 15 ... 95 ° C

(6) Два презостата для фільтра / вентилятора DDL105F001. Діапазон від 0.5 до 5 mbar. Включаючи аксесуари.

Опціонально

(A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

2/4- трубна система кондиціонування. P + PI з урахуванням зовнішньої температури

Каскадний контроль кімнатної температури з обмеженням температури подаючої

РЕЗИДЕНЦІЇ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • РЕСТОРАНИ • ОФІСИ

Опис

P + PI контроль з функцією зсуву по зовнішній температурі.

Обмеження температури. Аналоговий вихід 0 ... +10 V для управління клапанами.

Мануальний / автоматичний контроль клапанів.

Можливість швидкого зчитування та встановлення всіх параметрів.

Нормальний / скорочений режим включається від зовнішнього таймера.

Автоматичне перемикання зимового / літнього часу, з зовнішнім сигналом контакту термостата в воздуховоді.

Попередньо конфігурується, легко обслуговується для користувача модуль.

Швидке відновлення значень за допомогою plug-in memory (опціонально).

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) Один електронний контролер RDT100F002. 0 ... 10 V вихід. Живлення 24 V ~

(2) Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

(3) Два датчика температури зі стержнем довжиною 225 мм. EGT347F101/368839

(4) Oдин аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(5) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 50 Kvs = 40 m³ / h-BUN050F200

(6) Один термостат RAK582.4/3729. Діапазон 15 ... 95 ° C (не потрібно для 4 труб)

(7) Два презостата для фільтра / вентилятора DDL105F001. Діапазон від 0.5 до 5 mbar. Включаючи аксесуари.

(8) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A.

Опціонально

(A) Пам’ять з попередньо конфігуровані модулем 0226187003

Кондиціонер, 2 труби, P або PI

Контроль температури подаючої з урахуванням зовнішньої температури

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ЛІКАРНІ • ОФІСИ

Опис

Температурний контроль вхідного, внутрішнього, витяжного повітря з компенсацією по зовнішній температурі.

Альфанумеричне дисплей з можливістю швидкого знаходження всіх уставок і моментальних значень, а також помилок у роботі системи.

Одночасне управління (зупинка / рух) вентиляторів і заслінок.

Денна та тижнева програма.

Автоматичне перемикання зимового / літнього часу, з зовнішнім сигналом контакту термостата в воздуховоде.

Аналоговий вихід 0 ... +10 V для управління клапаном.

Захист від замерзання і перегріву.

Аларм при збої в роботі фільтра та вентилятора.

Цифровий вхід для запуску установки дистанційним управлінням.

Швидка перевірка системних компонентів як клапани, вентилятори і приводи заслінок.

Попередньо конфігурується, легко обслуговується для користувача модуль.

Обмін даними з компьютером за допомогою опціонального USB пристрою.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер RDT708F002. Живлення 24 V ~

(2) Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

(3) Один датчик температури виходу зі стержнем 225 mm. EGT347F101/368839

(4) Oдин аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(5) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 50 Kvs = 40 m³ / h-BUN050F200

(6) Два 2-східчастих приводу ASM115F122. Живлення 24 V ~

(7) Один термостат RAK582.4/3729. Діапазон 15 ... 95 ° C

(8) Три пресостата для фільтра / вентилятора DDL105F001. Діапазон від 0.5 до 5 mbar. Включаючи аксесуари.

(9) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A.

Опціонально

(A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

(B) Один USB аксесуар для комунікації з компьютером 0313991001

Кондиціонер, 2 труби, P або PI

Каскадний контроль кімнатної температури з урахуванням зовнішньої температури

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ЛІКАРНІ • ОФІСИ

Опис

Температурний контроль вхідного, внутрішнього, витяжного повітря з компенсацією по зовнішній температурі.

Альфанумеричне дисплей з можливістю швидкого знаходження всіх уставок і моментальних значень, а також помилок у роботі системи.

Одночасне управління (зупинка / рух) вентиляторів і заслінок.

Денна та тижнева програма.

Автоматичне перемикання зимового / літнього часу, з зовнішнім сигналом контакту термостата в повітроводі.

Аналоговий вихід 0 ... +10 V для управління клапаном.

Захист від замерзання і перегріву.

Аларм при збої в роботі фільтра та вентилятора.

Цифровий вхід для запуску установки дистанційним управлінням. Швидка перевірка системних компонентів як клапани, вентилятори і приводи заслінок.

Попередньо конфігурується, легко обслуговується для користувача модуль.

Обмін даними з компьютером за допомогою опціонального USB пристрою.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер RDT708F002. Живлення 24 V ~

(2) Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

(3) Один датчик температури виходу зі стержнем 225 mm. EGT347F101/368839

(4) Oдин аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(5) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 50 Kvs = 40 m³ / h-BUN050F200 *

(6) Два 2-східчастих приводу ASM115F122. Живлення 24 V ~

(7) Один термостат RAK582.4/3729. Діапазон 15 ... 95 ° C

(8) Три пресостата для фільтра / вентилятора DDL105F001. Діапазон від 0.5 до 5 mbar. Включаючи аксесуари.

(9) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A.

Опціонально

(A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

(A) Один USB аксесуар для комунікацією з компьютером 0313991001

Кондиціонер, 4 труби, P або PI

Контроль температури з урахуванням зовнішньої температури

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ЛІКАРНІ • ОФІСИ

Опис

Температурний контроль вхідного, внутрішнього, витяжного повітря з / без компенсацією по зовнішній температурі.

Альфанумеричний дисплей з можливістю швидкого знаходження всіх уставок і моментальних значень, а також помилок у роботі системи.

Одночасне управління (зупинка / рух) вентиляторів і заслінок.

Денна та тижнева програма.

Аналоговий вихід 0 ... +10 V для управління клапаном.

Захист від замерзання і перегріву.

Аларм при збої в роботі фільтра та вентилятора.

Цифровий вхід для запуску установки дистанційним управлінням.

Швидка перевірка системних компонентів як: клапани, вентилятори і приводи заслінок.

Попередньо конфігурується, легко обслуговується для користувача модуль.

Обмін даними з компьютером за допомогою опціонального USB пристрою.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер RDT708F002. Живлення 24 V ~

(2) Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

(3) Один датчик температури входу зі стержнем 225 mm. EGT347F101/368839

(4) Oдин аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(5) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 50 Kvs = 40 m³ / h-BUN050F200

(6) Oдин аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(7) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 32 Kvs = 16 m³ / h-BUN032F300

(8) Два 2-східчастих приводу ASM115F122. Живлення 24 V ~

(9) Три пресостата для фільтра / вентилятора DDL105F001. Діапазон від 0.5 до 5 mbar. Включаючи аксесуари.

(10) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A.

Опціонально

(A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

(A) Один USB аксесуар для комунікацією з компьютером 0313991001

Кондиціонер, 4 труби, P або PI

Каскадний контроль кімнатної температури з урахуванням зовнішньої температури

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ЛІКАРНІ • ОФІСИ

Опис

Температурний контроль вхідного, витяжного повітря з / без компенсацією по зовнішній температурі.

Альфанумеричний дисплей з можливістю швидкого знаходження всіх уставок і моментальних значень, а також помилок у роботі системи.

Одночасне управління (зупинка / рух) вентиляторів і заслінок.

Денна та тижнева програма.

Аналоговий вихід 0 ... +10 V для управління клапаном.

Захист від замерзання і перегріву.

Аларм при збої в роботі фільтра та вентилятора.

Цифровий вхід для запуску установки дистанційним управлінням.

Швидка перевірка системних компонентів як клапани, вентилятори і приводи заслінок.

Попередньо конфігурується, легко обслуговується для користувача модуль.

Обмін даними з компьютером за допомогою опціонального USB пристрою.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер RDT708F002. Живлення 24 V ~

(2) Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

(3) Два датчика температури входу / виходу зі стержнем  225 mm. EGT347F101/368839

(4) Oдин аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(5) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 50 Kvs = 40 m³ / h-BUN050F200

(6) Oдин аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(7) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 32 Kvs = 16 m³ / h-BUN032F300

(8) Два 2-східчастих приводу ASM115F122. Живлення 24 V ~

(9) Три презостата для фільтра / вентилятора DDL105F001. Діапазон від 0.5 до 5 mbar. Включаючи аксесуари.

(10) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A.

Опціонально

(A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

(A) Один USB аксесуар для комунікацією з компьютером 0313991001

Кондиціонер, 2 труби, P або PI, з вільним охолодженням

Каскадний контроль кімнатної температури з урахуванням зовнішньої температури

Виставкові зали • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • РЕСТОРАНИ • УСТАНОВИ

Опис

Температурний контроль вхідного, витяжного і рекуперації витяжного повітря з / без компенсацією по зовнішній температурі.

Альфанумеричний дисплей з можливістю швидкого знаходження всіх уставок і моментальних значень, а також помилок у роботі системи.

Денна та тижнева програма.

Аналоговий вихід 0 ... +10 V для управління клапанами і заслінками.

Скорочення виходу відпрацьованого повітря.

Захист від замерзання і перегріву.

Аларм при збої в роботі фільтра та вентилятора.

Цифровий вхід для запуску установки дистанційним управлінням.

Швидка перевірка системних компонентів як клапани, вентилятори і приводи заслінок.

Попередньо конфігурується, легко обслуговується для користувача модуль.

Обмін даними з компьютером за допомогою опціонального USB пристрою.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер RDT711F002. Живлення 24 V ~

(2) Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

(3) Два датчика температури входу / виходу зі стержнем 225 mm. EGT347F101/368839

(4) Oдин аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(5) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 50 Kvs = 40 m³ / h-BUN050F200

(6) Три аналогових приводи ASM115SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(7) Один термостат RAK582.4/3729. Діапазон 15 ... 95 ° C

(8) Три пресостата для фільтра / вентилятора DDL105F001. Діапазон від 0.5 до 5 mbar. Включаючи аксесуари.

(9) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A.

Опціонально

(A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

(A) Один USB аксесуар для комунікацією з компьютером 0313991001

Кондиціонер, 4 труби, P або PI, з вільним охолодженням

Каскадний контроль кімнатної температури з урахуванням зовнішньої температури

ТЕАТРИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ФАБРИКИ • УСТАНОВИ

Опис

Температурний контроль вхідного, витяжного і рекуперації витяжного повітря з / без компенсацією по зовнішній температурі.

Альфанумеричний дисплей з можливістю швидкого знаходження всіх уставок і моментальних значень, а також помилок у роботі системи.

Одночасне управління (зупинка / рух) вентиляторів.

Денна та тижнева програма.

Аналоговий вихід 0 ... +10 V для управління клапанами і заслінками.

Скорочення виходу відпрацьованого повітря.

Захист від замерзання і перегріву.

Аларм при збої в роботі фільтра та вентилятора.

Цифровий вхід для запуску установки дистанційним управлінням.

Швидка перевірка системних компонентів як клапани, вентилятори і приводи заслінок.

Попередньо конфігурується, легко обслуговується для користувача модуль.

Обмін даними з компьютером за допомогою опціонального USB пристрою.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер RDT711F002. Живлення 24 V ~

(2) Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

(3) Два датчика температури входу / виходу зі стержнем 225 mm. EGT347F101/368839

(4) Один аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(5) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 50 Kvs = 40 m³ / h-BUN050F200

(6) Oдин аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(7) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 32 Kvs = 16 m³ / h-BUN032F300

(8) Три аналогових приводи AVM115SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(9) Три презостата для фільтра / вентилятора DDL105F001. Діапазон від 0.5 до 5 mbar. Включаючи аксесуари.

(10) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A.

Опціонально

(A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

(A) Один USB аксесуар для комунікацією з компьютером 0313991001

.

Первинне кондиціювання повітря

Підготовка температури і вологості повітря в приміщеннях

РЕЗИДЕНЦІЇ • ЛІКАРНІ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ФАБРИКИ • УСТАНОВИ

Опис

Контроль уставки вхідний температури з / без компенсацією по зовнішній температурі і вихідний вологості.

Альфанумеричний  дисплей з можливістю швидкого знаходження всіх уставок і моментальних значень, а також помилок у роботі системи.

Денна та тижнева програма.

Аналоговий вихід 0 ... +10 V для управління клапанами і заслінками.

Контроль насоса зволожувача.

Захист від замерзання і перегріву.

Поступовий запуск вентилятора.

Аларм при збої в роботі фільтра та вентилятора.

Цифровий вхід для запуску установки дистанційним управлінням.

Швидка перевірка системних компонентів як клапани, вентилятори і приводи заслінок.

Попередньо конфігурується, легко обслуговується для користувача модуль.

Обмін даними з компьютером за допомогою опціонального USB пристрою.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер RDT724F002. Живлення 24 V ~

(2) Три датчика температури для вхідного, зволоженого і підготовленого повітря зі стержнем

225 мм. EGT347F101/368839

(3) Один заглибний  перетворювач відносної вологості і температури EGH110F002

(4) Один 2-х поз. привід з пружинним поверненням ASF122F122. Живлення 24 V ~

(5) Один аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(6) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 20 Kvs = 6.3 m³ / h-BUN020F300

(7) Один аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(8) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 50 Kvs = 40 m³ / h-BUN050F200

(9) Один аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(10) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 32 Kvs = 16 m³ / h-BUN032F300

(11) Один аналоговий привід AVM234SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(12) Один 2-х. ход. Фланцевий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h VUG015F300

(13) Три пресостата для фільтра / вентилятора DDL105F001. Діапазон від 0.5 до 5 mbar. Включаючи аксесуари.

(14) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A.

Опціонально

(A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

(A) Один USB аксесуар для комунікацією з компьютером 0313991001

Кондиціювання повітря з охолодженням і перед / після нагрівачем

Контроль температури і вологості в приміщеннях і вільного охолодження

ТЕАТРИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ФАБРИКИ • УСТАНОВИ

Опис

Каскадний контроль вхідного / вихідного, вологості виходить і рекуперації кімнатного повітря.

Альфанумеричний дисплей з можливістю швидкого знаходження всіх уставок і моментальних значень, а також помилок у роботі системи.

Денна та тижнева програма.

Аналоговий вихід 0 ... +10 V для управління клапанами і заслінками.

Контроль насоса зволожувача.

Захист від замерзання і перегріву.

Поступовий запуск вентилятора.

Аларм при збої в роботі фільтра та вентилятора.

Цифровий вхід для запуску установки дистанційним управлінням.

Швидка перевірка системних компонентів як клапани, вентилятори і приводи заслінок.

Попередньо конфігурується, легко обслуговується для користувача модуль.

Обмін даними з компьютером за допомогою опціонального USB пристрою.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер RDT724F002. Живлення 24 V ~

(2) Чотири датчика температури для зовнішнього, зволоженого, підготовленого і вихідного повітря зі стержнем довжиною 225 mm. EGT347F101/368839

(3) Один заглибний перетворювач відносної вологості і температури EGH110F002

(4) Три аналогових приводи ASM124SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(5) Один аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(6) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 20 Kvs = 6.3 m³ / h-BUN020F300

(7) Один аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(8) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 50 Kvs = 40 m³ / h-BUN050F200

(9) Один аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(10) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 32 Kvs = 16 m³ / h-BUN032F300

(11) Один аналоговий привід AVM234SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(12) Один 2-х. ход. Фланцевий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h VUG015F300

(13) Три презостата для фільтра / вентилятора DDL105F001. Діапазон від 0.5 до 5 mbar. Включаючи аксесуари.

(14) Один трансформатор 230/24 V ~ 3 A.

Опціонально

(A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

(B) Один датчик кімнатної температури EGT130F001 (C) Один USB аксесуар для комунікацією з компьютером 0313991001

Кондиціювання повітря з рекуперацією

Каскадний контроль кімнатної температури з рекуперацією

ТЕАТРИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ФАБРИКИ • УСТАНОВИ

Опис

Каскадний контроль температури вхідного / вихідного повітря, підтримка для охолодження та опалення.

Альфанумеричний дисплей з можливістю швидкого знаходження всіх уставок і моментальних значень, а також помилок у роботі системи.

Денна та тижнева програма.

Аналоговий вихід 0 ... +10 V для управління клапанами і зволожувачем.

Контроль насоса зволожувача.

Захист від замерзання і перегріву.

Поступовий запуск вентилятора.

Аларм при збої в роботі фільтра та вентилятора.

Цифровий вхід для запуску установки дистанційним управлінням.

Швидка перевірка системних компонентів як клапани, вентилятори і приводи заслінок.

Попередньо конфігурується, легко обслуговується для користувача модуль.

Обмін даними з компьютером за допомогою опціонального USB пристрою.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер RDT724F002. Живлення 24 V ~

(2) Три датчика температури для вхідного, підготовленого і вихідного повітря зі стержнем 225 мм. EGT347F101/368839

(3) Один аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(4) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 50 Kvs = 40 m³ / h-BUN050F200

(5) Один аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(6) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 32 Kvs = 16 m³ / h-BUN032F300

(7) Два 2-х поз. приводу з пружинним поверненням ASF122F122. Живлення 24 V ~

(8) Два аналогових приводи ASM124SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(9) Чотири пресостата для фільтра / вентилятора DDL105F001. Діапазон від 0.5 до 5 mbar. Включаючи аксесуари.

(10) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A.

Опціонально

(A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

(A) Один USB аксесуар для комунікацією з компьютером 0313991001

Кондиціювання повітря зі спеціальними функціями

Вимірювання і контроль за всіма параметрами повітря в приміщеннях

ТЕАТРИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ФАБРИКИ • УСТАНОВИ

Опис

Контроль і регулювання всіх параметрів: температури, тиску, вологості, що містить вміст CO2, якості повітря і т. д.

Математичні, винарні і аналогові функції, підрахунок енергії, порівняння, графіки і т. д.

Простежування і контроль всіх системних параметрів, з допомогою нажимно-го/альфанумерического дисплея.

Централізоване аналогове і цифрове управління контрольної станцією.

Оптимізація системи на базі оптімірованние значень.

Цифрові виходи для управління насосом, нормальний / скорочений модус, перемикання зима / літо для машин, термостатів і т. д.

Нормальні / скорочені уставки, суміщені з тимчасовими функціями.

Дистанційне управління за допомогою опціональних аксесуарів.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.